Le travail que nous présentons porte sur une étude des prétraitements en osmose inverse

pour une eau de mer : cas de la station de Corso. Il est subdivisé en deux grandes parties, une

première réalisée à l’échelle industrielle, au niveau de la station de dessalement de Corso de la

Wilaya de Boumerdes. En deuxième partie a été effectuée au laboratoire en s’intéressant aux

prétraitements de l’eau de mer en utilisant différents procédés de réduction des particules

colloïdales et des matières en suspension et notamment la dureté tels que, la coagulation

floculation, l’adoucissement chimique, la filtration sur sable et les procédés à membrane par

ultrafiltration.

Afin de produire une eau prétraitée de bonne qualité physico-chimique et bactériologique

conforme à l’alimentation des membranes d’osmose inverse ; nous avons étudié l’efficacité du

prétraitement de la station de Corso, en évaluant la qualité physico chimique et bactériologique

de l’eau à la sortie de chaque étape de prétraitement et notamment l’évolution de l’eau pré-filtrée

en termes de turbidité et d’indice de densité de sel (SDI), ainsi que la performance du système

d’osmose inverse selon les conditions de fonctionnement. Par la suite, une analyse par

microscopie à balayage électronique et une analyse par diffraction X ont été effectuée dans le but

de déterminer la morphologie des membranes et identifier les substances colmatant non retenues

par le prétraitement. Ce qui nous a permis de mettre en évidence la dégradation de la membrane,

ainsi que la présence de la matière minérale composée de calcium, de magnésium et de fer.

D’après les problèmes de fonctionnement de la station de Corso, nous avons décidé

d’orienter nos travaux au niveau du laboratoire afin de proposer des prétraitements qui puissent

permettre d’améliorer la qualité de l’eau produite par cette station, conforme aux normes des

eaux d’alimentation des membranes d’osmose inverse sans risque de les colmater.